投标人所投产品满足桥架载荷要求的承诺函格式

采办项目名称：

采办项目编号：

我公司作为上述采办项目投标人，在此郑重承诺：

1、按简支梁计算的条件下，桥架的额定均布载荷分五级（见下表5.3.1），荷载和强度等级满足2米、3米和6米（大跨距）支承跨距要求。

表5.3.1荷载等级

| 荷载等级 | A | A1 | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定均布符合（KN/m） （kgf/m） | 0.5 （50） | 1.0 （100） | 1.5 （150） | 2.0 （200） | 2.5 （250） |

- 2、梯架直通在承受额定均布载荷时的相对挠度（跨间最大挠度与跨距之比）不大于1/150。桥架考虑一定的安全裕度,在安装并敷设完桥架后，桥架任一处无明显的变形。其所用连接板、螺栓、螺母的强度也与上述荷载能力相适应，并考虑一定的安全裕度，安全系数不小于1.5。

3、材料厚度参数及载荷符合下表5.3.2要求，其中梯边型材厚度为最低要求，以满足载荷等级要求为前提，当满足载荷要求时梯边型材厚度不得降低，当不满足载荷要求时梯边型材厚度适当增加。

表5.3.2材料厚度与载荷对应表                      单位：mm

| 桥架跨距（L） | 桥架宽度（W） | 梯边型材厚度 | 盖板厚度 | 底板厚度 | 载荷等级 | 抱箍宽度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L=2000 L=3000 | w≤100 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | A1 | 12 |
|  | 100mm＜w≤200m | 2.0 | 2.0 | 2.0 | A1 | 12 |
|  | 200m＜w＜600mm | 2.5 | 2.5 | 2.0 | B | 18 |
|  | 600m≤w≤800mm | 3.0 | 3.0 | 2.0 | C | 18 |
|  | w＞8000mm | 3.5 | 3.5 | 2.0 | D | 18 |
| L= 4000 L= 6000 | w≤400mm | 1.5mm×2 | 盖板与底板厚度与跨距为2000的要求一致 |  | B | 12 |
|  | 400mm＜w≤600mm | 2.0mm×2 |  |  | C | 18 |
|  | 600mm＜w≤800mm | 2.5mm×2 |  |  | D | 18 |
|  | w＞8000mm | 3.0×2 |  |  |  | 18 |
| 注：1.弯通、三通、四通、变通等，其技术要求同上。 2.抱箍厚度：12mm宽度的不小于0.5mm，18mm宽度的不小于0.9mm。 3.以上各厚度指标为最低要求，当此厚度不能满足载荷要求时，以载荷要求为准。 |  |  |  |  |  |  |

承诺方：（公司全称盖公章）

法人代表签字：

日期： 年   月   日

铝合金电缆桥架表面阳极氧化膜厚度的承诺函格式

采办项目名称：

采办项目编号：

我公司作为上述采办项目投标人，在此郑重承诺：

我公司铝合金槽式桥架的梯边、横档、盖板、底板、隔板、直接板、弯接板、调节板、伸缩板、终端封板、固定压板的表面处理采用表面阳极氧化处理。若我公司中标，承诺供货氧化膜厚度不低于《铝合金电缆桥架技术规程》CECS106:2000规定的 AA15 级别要求：

| 级别 | 最小平均膜厚（um） | 最小局部膜厚（um） |
| --- | --- | --- |
| AA15 | 15 | 12 |

承诺方：（公司全称盖公章）

法人代表签字：

日期：   年   月   日

投标人所投产品满足制造精度要求的承诺函格式

采办项目名称:

采办项目编号：

我公司作为上述采办项目投标人，在此郑重承诺：

1、桥架的长度偏差：长度2~3m 时，偏差不大于±3mm；长度4~6m 时，偏差不大于±4mm。

2、桥架的宽度偏差：当宽度不大于400mm 时，偏差不大于±2mm，当宽度大于400mm 时，偏差不大于±3mm。

3、盖板宽度大于桥架宽度。

4、除以上要求外，其它厚度规格指标不出现负偏差。

5、铝合金桥架表面平面度允差每米不大于4mm。

承诺方：（公司全称盖公章）

法人代表签字：

日期： 年   月   日

投标人所投产品满足安装附件与桥架规格对应的成套数量的

承诺函格式

采办项目名称:

采办项目编号：

我公司作为上述采办项目投标人，在此郑重承诺：

- 所投产品满足下表要求的安装附件与桥架规格对应的成套数量：

| 序号 | 配 件 名称 | 单位 | 直通配置 (件/节) | 弯通配置 (件/节) | 三通配置 (件/节) | 四通配置 (件/节) | 异径接头 (件/节) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金连接片 (H≤100) | 套 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 每套内、外各1件 |
|  | 连接螺栓(成套) | 套 | 12 | 12 | 18 | 24 | 12 |  |
| 2 | 铝合金连接片 (200≥H≥150) | 套 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 每套内、外各2件 |
|  | 连接螺栓(成套) | 件 | 24 | 24 | 36 | 48 | 24 |  |
| 3 | 铝合金连接片 (H≥200) | 套 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 每套内、外各2件 |
|  | 连接螺栓(成套) | 件 | 36 | 36 | 54 | 72 | 36 |  |
| 3 | 铜芯黄绿跨接线 | 件 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |  |
| 4 | 桥架固定压板 | 件 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |  |
| 5 | 防台风抱箍 | 件 | 3/2米 | 2 | 3 | 4 | 2 |  |

承诺方：（公司全称盖公章）

法人代表签字：

日期：   年   月   日

投标人承诺供货时提供覆盖招标文件全系列的铝合金槽式桥架

型式试验报告的承诺函格式

采办项目名称:

采办项目编号：

我公司作为上述采办项目投标人，在此郑重承诺：

如我公司中标，供货时提供覆盖招标文件全系列的铝合金槽式桥架型式试验报告。试验项目包括但不限于以下项目：

1、允许荷载试验

2、人工气候试验-交变湿热试验

3、防腐层性能试验（包括厚度、附着力、均匀性）

4、保护电路连续性试验

5、外观和尺寸精度检查

6、盐雾试验

7、撞击试验

承诺方：（公司全称盖公章）

法人代表签字：

日期：   年   月   日