## 工程量清单封面
富岛化工甲B仓库工程
工程量清单
投 标 人：
(单位盖章)
年 月 日

## 报价综合说明
报价综合说明
序号 | 内容及要求
1 | 根据所提供的设计图纸及相关设计文件，以分部分项清单项目进行报价。
2 | 报价应结合招标文件、清单、图纸、技术文件及相关规范等说明进行填报，项目特征描述包括但不限于，未尽事宜应根据施工经验进行综合考虑，准确报价。
3 | 本工程材料均为乙购，本次报价乙供材料费应包括在综合单价内，材料品牌标准参照图纸或技术文件给定的标准并经业主确认后方可进行采购。
4 | 分部分项工程量清单中的固定综合单价为全费用固定综合单价,应包括人工费、材料费、施工机具费、乙供主材费、材料检测检验费，及综合取费。其中，综合取费包含企业管理费、利润、措施费（包括安全措施、脚手架搭拆）、规费、配合费、建筑垃圾清理费及一定的风险费用等。实际工程量无论超出或低于本清单工程量，固定综合单价均不作调整，总价按施工工程量*综合单价计取，报价时请综合考虑。
5 | 分部分项工程量清单报价表中，甲B仓库主体结构按建筑面积以平方米进行报价，投标人应结合设计图纸及自身施工技术方案、规范文件及施工经验综合考虑报价。
6 | 根据国家政策税费为营改增后的增值税，增值税率为9%。

## 汇总表
工程报价汇总表
项目名称：富岛化工甲B仓库工程 |  |  | 单位：人民币万元
序 号 | 名 称 | 报价金额 | 其中：暂估价
一 | 分部分项工程
二 | 税 金
三 | 含税合价
投标人名称（盖章）：
法定代表人或正式授权代表（签字）：
日 期：

## 分部分项工程量清单报价表
附件6分部分项工程量清单报价表
项目名称：富岛化工甲B仓库工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容描述 | 单位 | 暂定 工程量 | 不含税金额(元) |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价
建筑、结构
1 | 甲B仓库主体结构 | 1.详见建筑图与结构体。 |  | m2 | 126.57 |  |  | 建筑面积，钢结构按设计要求除锈刷漆、防火
暖通
1 | 防爆边墙式排风机 BWEXD-450D4 | 1.材质：玻璃钢； 2.风量：5500m3/h； 3.防爆等级：Exdbll CT3Gb； 4.功率：0.25kW; 5.电源：380V/50Hz；转速：1400r/min； 6.重量：30Kg； 7.自带45°防雨罩、重力止回阀、防虫网，风机能效等级均不小于2级，室内侧设安全网； 8.其它详见设计说明。 | 安装、调试 | 台 | 2
电气
1 | 防爆动力配电箱 | Exdbe ll CT6 Gb，IP65，WF2，不锈钢材质，含防爆铠装电缆密封接头，电缆下进下出，配不锈钢防雨罩，门上设指示灯，备用回路配不锈钢堵头。 | 1.本体安装 2.电缆密封件安装 3.支架制作安装 4.接地 5.系统调试（包括上级供电系统） | 台 | 1
2 | 防爆现场操作箱 | Exdbe ll CT6 Gb，IP65，F2，不锈钢材质，含防爆铠装电缆密封接头，电缆下进下出，设常开启动、常闭停止按钮，设红、绿指示灯。 | 1.本体安装 2.电缆密封件安装 3.支架制作安装 4.接地 5.系统调试（包括上级供电系统） | 台 | 1
3 | 电力电缆 | ZA-YJV22-0.6/1-5*10mm2 | 1.电缆敷设； 2.电缆中间头制作安装； 3.终端头制作安装； 4.电缆检查、试验； 5.电缆防护； 6.电缆标识。 | m | 700
4 | 电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1-4*4mm2 | 1.电缆敷设； 2.电缆中间头制作安装； 3.终端头制作安装； 4.电缆检查、试验； 5.电缆防护； 6.电缆标识。 | m | 85
5 | 控制电缆 | ZA-kYJV-0.45/0.75-7*1.5mm2 | 1.电缆敷设； 2.电缆中间头制作安装； 3.终端头制作安装； 4.电缆检查、试验； 5.电缆防护； 6.电缆标识。 | m | 20
6 | 热镀锌钢管 | DN25 | 1.配管、管件安装； 2.支架制作安装； 3.防火涂料。 | m | 185
7 | 热镀锌钢管 | DN40 | 1.配管、管件安装； 2.支架制作安装； 3.防火涂料。 | m | 24
8 | 防爆密封接线盒 | DN25,Exdbe ll CT6Gb，IP66，WF2，不锈钢材质，三通平，配套不锈钢格兰，带不锈钢堵头。 | 测位、固定、修孔。 | 套 | 10
9 | 防爆高效节能LED工厂灯 | 防护等级IP65，吸顶式安装，50W，防爆等级Exdb ll CT6 Gb，防腐等级F2，光通量不小于100lm/W，cosΦ≥0.95，配套防爆接线盒。 | 主体、附件安装，调试。 | 套 | 4
10 | 防爆高效节能LED灯 | 防护等级IP65，吸顶式安装，20W，防爆等级Exdb ll CT6 Gb，防腐等级WF2，光通量不小于100lm/W，cosΦ≥0.95，配套防爆接线盒。 | 主体、附件安装，调试。 | 套 | 2
11 | 防爆照明开关 | AC250V,10A,Exdb ll CT6 Gb,IP65,F2，配套不锈钢格兰。 | 安装、调试 | 个 | 4
12 | 电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1-3*2.5mm2 | 1.电缆敷设； 2.电缆中间头制作安装； 3.终端头制作安装； 4.电缆检查、试验； 5.电缆防护； 6.电缆标识。 | m | 100
13 | 防爆密封接线盒 | DN25,Exdbe ll CT6Gb，IP65，F2，不锈钢材质，三通平，配套不锈钢格兰，带不锈钢堵头。 | 测位、固定、修孔。 | 个 | 10
14 | 改性塑料管 | PVC ∅75 | 1.配管、管件安装； 2.支架制作安装. | m | 12
15 | 本安型人体静电消除器 | Exdbe ll CT6Gb，IP66，WF2，不锈钢制，1.3米高，带声光报警。 | 主体、附件安装，调试。 | 套 | 1
16 | 电气火灾监控模块 |  |  | 台 | 1
17 | 电气火灾监控配套互感器 |  |  | 套 | 1
18 | 空气断路器 | AC380V，3P，32A |  | 台 | 1
19 | 热镀锌扁钢 | 50x5 |  | 米 | 100
20 | 热镀锌角钢 | L50x50x5，l=2500mm |  | 支 | 6
电信
1 | 防爆高清固定摄像机 | Ex dbⅡCT6 Gb，IP66，不锈钢材质、1080P，广角视场，红外夜视，IP摄像机、配安装支架 | 主体、附件安装，调试。 | 套 | 1 |  |  | 带5米铠装尾缆
2 | 防爆设备箱 | Ex dbⅡCT6 Gb，IP66，不锈钢材质、1080P，广角视场，红外夜视，配安装支架，含浪涌保护器（SPD）、光端盒、光纤收发器、断路器、端子排、防爆铠装金属格兰、安装材料等设施 | 主体、附件安装 | 套 | 1 |  |  | 与摄像机配套
3 | 光纤收发器 | 与设备箱内光纤收发器配对 | 安装，熔纤、调试 | 套 | 1 |  |  | 安装于机柜内
4 | 浪涌保护器 |  | 安装，调试 | 套 | 1 |  |  | 安装于机柜内
5 | 高分断微型断路器 | 5A/2P | 安装设备箱，对AC220V电源进行控制，调试断路器 | 套 | 1
6 | 铠装光电综合缆 | 4芯光缆+3x2.5 | 安装，调试 | 米 | 700
7 | 热镀锌钢管 | DN25，GB/T3091，普通壁厚 | 电源线、光纤穿线安装 | 米 | 20
8 | 黄绿色塑料绝缘铜绞线 | BVR-6 黄绿铜绞线 | 摄像机、设备箱、穿线管等设备附件接地安装 | 米 | 5
9 | 热浸锌角钢 | ∠40x40x4 Q235B\GALV.\GB/T 706 | 穿线管固定安装 | 米 | 3
10 | 摄像机电源线缆 | ZR-YJV-0.6/1 3x2.5 | 接入现场设备箱对摄像机、光纤收发器提供用电、接入系统供AC220V电源，安装，调试 | m | 700
11 | U型管卡 | DN25\镀锌 | 固定穿线管安装 | 个 | 10
12 | 镀锌扁钢 | δ=40×4mm Q235B+Zn GB/T 702-2017 | 防雷接地用 | m | 1
13 | 安装立柱 | H=1m，八角杆，Q235 钢板，热镀锌喷塑，主杆臂厚5mm， 法兰盘安装，横臂1米，单臂，挑臂臂厚3.5mm，含钢结构连接，配套螺栓、接地体、摄像机 万向节和吊装螺纹口；含壁装设备箱支架。 | 摄像机和设备箱安装支架 | 个 | 1
14 | 镀锌钢板 | 100×100(直角三角形) δ=6 Q235B+Zn GB/T 3274-2017 | 安装立柱加强叻 | 块 | 1
15 | 镀锌护口(带锁紧螺母) | Q235B+Zn | 配套穿线管，锁紧光纤、电缆使用 | 个 | 4
给排水
1 | PVC-U硬聚氯乙烯管 | 1、DN50，dn50*2.0； 2、规格、标准：GB/T5836.1； 3、埋深：设计图示。 | 切管、组对、预热,熔接,管道及管件安装、灌水试验。 | m | 6
2 | PPR管 | 1、DN15，dn20*2.8； 2、规格、标准：GB/T18742.2-2017 S3.2； 3、埋深：设计图示。 | 切管、组对、预热,熔接,管道及管件安装、灌水试验。 | m | 3
3 | PPR管 | 1、DN32，dn40*5.5； 2、规格、标准：GB/T18742.2-2017 S3.2； 3、埋深：设计图示。 | 切管、组对、预热,熔接,管道及管件安装、灌水试验。 | m | 3
4 | PE管 | 1、PE63级，dn40*3.7； 2、规格、标准：GB/T13663.2； 3、埋深：设计图示。 | 切管、组对、预热,熔接,管道及管件安装、灌水试验。 | m | 142
5 | 球阀 | DN32 PPR双活接铜球阀、PN10。 | 阀门安装，水压试验。 | 个 | 3
6 | 事故淋浴器和洗眼器 | 详见设计文件 | 主体、附件安装，调试。 | 套 | 1
7 | 拖布池 | 09S304 | 主体、附件安装，调试。 | 套 | 1
8 | 带水封地漏 | 1.DN50； 2.铜、水封深度不小于50mm。 | 安装、与上下水管连接、试水。 | 套 | 1
9 | A型刚性防水套管 | 1.DN50； 2.∅114*3.5mm，图集02S404。 |  | 套 | 3
10 | 钢筋混凝土检查井 | 1.长*宽=1.0m*1.0m； 2.图集20S515。 |  | 座 | 1
消防
1 | 手提式干粉灭火器 | 1.型号：MF/ABC8； 2.介质：磷酸铵盐干粉； 3.材质：碳钢； 4.GB4351-2023，CCCF认证。 |  | 具 | 4
2 | 单开门式置地型灭火器箱 | 1.型号：XMDDD42； 2.材质：304不锈钢，2mm； 3.XF 139-2009。 |  | 个 | 2
自控
1 | 钢丝铠装信号电缆 | 交联聚乙烯绝缘/聚氯乙烯护套/铜丝编织屏蔽/阻燃A类/铜芯/黑色护套/多股绞合钢丝铠装信号电缆 1×3×2.5mm2 | 敷设 | m | 2800
2 | 钢丝铠装信号电缆 | 交联聚乙烯绝缘/聚氯乙烯护套/铜丝编织屏蔽/阻燃A类/铜芯/黑色护套/多股绞合钢丝铠装信号电缆1×2×2.5mm2 | 敷设 | m | 700
3 | 钢丝铠装信号电缆 | 交联聚乙烯绝缘/聚氯乙烯护套/铜丝编织屏蔽/阻燃A类/铜芯/黑色护套/多股绞合钢丝铠装信号电缆3×2×1.5mm2 | 敷设 | m | 700
4 | 导体接地电线 | 阻燃B类铜芯聚氯乙烯绝缘（黄绿相间）多股导体接地电线1×6.0mm2 | 安装 | 米 | 10
5 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管3/4" GB/T 3091 Q235B+Zn | 安装 | 米 | 100
6 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管1" GB/T 3091 Q235B+Zn | 安装 | 米 | 1000
7 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管2" GB/T 3091 Q235B+Zn | 安装 | 米 | 5
8 | 膨胀螺栓 | 膨胀螺栓 M10×80 | 安装 | 个 | 25
9 | U型管卡 | U型管卡（带螺母、垫片）G3/4"-M5 \G1"-M6 | 安装 | 个 | 各20
10 | 护口 | 护口(带锁紧螺母)G1" | 安装 | 个 | 7
11 | 热浸锌扁钢 | 热浸锌扁钢4mm×40mm(厚×宽) | 安装 | 米 | 70
12 | 防爆挠性软管密封接头 | 防爆挠性软管密封接头 ExdbIICT4 Gb MNG-20×700 (3/4"NPT(M)-G3/4"(M)) ExdbIICT4 Gb MNG-20×700 (3/4"NPT(M)-G1/2"(M)) | 安装 | 个 | 5
13 | 带盖弯通穿线盒 | 带盖三通穿线盒 G3/4" Ex ebⅡCT4 Gb | 安装 | 个 | 6
14 | 带盖弯通穿线盒 | 带盖直通穿线盒G3/4" Ex ebⅡCT4 Gb | 安装 | 个 | 6
15 | 带盖弯通穿线盒 | 带盖弯通穿线盒G3/4" Ex ebⅡCT4 Gb | 安装 | 个 | 6
16 | 气体检测报警器 | 可燃及有毒气体检测报警器 | 安装、调试、组态 | 个 | 4
17 | 手动开关 | 手动开关(指示灯) | 安装、调试、组态 | 个 | 1
18 | 电涌保护器 | 电涌保护器 | 安装 | 个 | 8
19 | 现场防爆操作柱开关 | 现场防爆操作柱开关 | 安装 | 个 | 1
火灾自动报警系统
1 | 防爆模块箱 | 不低于Ex dbⅡCT6 Gb，IP65 不低于6模块容量,6下进线，配防爆铠装金属格兰、耐火接线端子、安装材料等 |  | 套 | 1
2 | 输入输出模块 |  |  | 个 | 2
3 | DC24V继电器 | 触电耐压AC220 |  | 个 | 1
4 | 总线短路隔离器 |  |  | 个 | 3
5 | 浪涌保护器 |  |  | 个 | 1
6 | 浪涌保护器 | 安装于机柜内 |  | 个 | 1
7 | 防爆隔离栅 |  |  | 个 | 1
8 | 防爆感烟探测器 | 不低于Ex db IIC T6 Gb |  | 个 | 4 |  |  | 配安装材料
9 | 防爆手动报警按钮 | 不低于Ex db IIC T6 Gb,IP65 |  | 个 | 1 |  |  | 配防爆铠装金属格兰、安装材料
10 | 防爆声光报警器 | 不低于Ex db IIC T6 Gb,IP65 |  | 个 | 1 |  |  | 配防爆铠装金属格兰、安装材料
11 | 火警外线 | ZAN-DJYPVP-22-300/500-2x2x2.5 |  | 米 | 700 |  |  | 燃烧性能不低于B2，以实际用量为准
12 | 火警信号缆 | ZA-KYJYP-22-300/500-2x1.5 |  | 米 | 25 |  |  | 燃烧性能不低于B2
13 | 火警信号缆 | ZA-ib-KYJYP-22-300/500-2x1.5 |  | 米 | 20 |  |  | 燃烧性能不低于B2
14 | 火警电源缆 | ZAN-KYJYP-22-300/500-2x1.5 |  | 米 | 20 |  |  | 燃烧性能不低于B2
15 | 火警控制缆 | ZAN-KYJYP-22-300/500-4x1.5 |  | 米 | 25 |  |  | 燃烧性能不低于B2
16 | 热镀锌钢管 | DN20，GB/T3091，普通壁厚 |  | 米 | 65
17 | 热镀锌钢管 | DN25，GB/T3091，普通壁厚 |  | 米 | 35
三 | 其他材料
1 | 热镀锌钢管 | DN50；GB/T3091，普通壁厚 |  | 米 | 30 |  |  | 入户预埋管
2 | 黄绿色塑料绝缘铜绞线 | BVR-6 黄绿铜绞线 |  | 米 | 80
3 | 热浸锌角钢 | L50x5 |  | 米 | 20
4 | 水性防火涂料 |  |  | 公斤 | 5
5 | 防火密封堵料 |  |  | 公斤 | 5
6 | 防爆密封堵料 |  |  | 公斤 | 5
7 | 铝合金槽式电缆桥架 | 200x100 铝合金槽式电缆桥架 | 由电缆桥架将弱电电缆引到地面 | 米 | 20
| 总 计 | [5 empty] | 0