## 第三章  评标办法（综合评估法）

（1）商务评分标准

满分：100.0分 权重：10%

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★投标人名称 | 投标文件中的公章、电子公章均与营业执照（事业单位法人证书）的公司名称一致。 |  |
| 2 | ★投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第一册第四章“投标文件格式”的规定。 |  |
| 3 | ★备选投标方案 | 不允许。 |  |
| 4 | ★联合体投标人 | 不允许 |  |
| 5 | ★分包要求 | 不允许 |  |
| 6 | ★投标有效期 | 自投标截止之日起120天内有效。 |  |
| 7 | ★投标保证金 | 1.投标保证金50万元人民币72000万美元。2.投标保证金的形式：纸质保函,银行电汇,电子保险。3.境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）。4.投标保证金采用银行保函时，投标人应将保函正本密封后在投标截止时间前按照招标公告中的地址递交给招标代理机构并在投标文件中上传保函正本的扫描件。未在投标截止时间前将保函正本递交至邀请函规定投标文件递交地点将视为未按规定递交投标保证金。5.符合第一册第一章“投标人须知”和第二册第六章“投标资料表”的相关规定。 |  |
| 8 | ★围标串标 | 有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的。 b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。 c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。 d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。 e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。 f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。 |  |
| 9 | ★投标承诺函 | 投标人按照第二册附件11“投标承诺书”要求的内容及格式提供承诺函。 |  |
| 11 | ★营业执照 | 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。 |  |
| 12 | ★资格要求 | 投标人应为本次投标所投机岛设备的制造商（或集成商）。本次招标不接受代理商投标。投标人以自己制造（或集成）的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝 |  |
| 13 | ★业绩要求（开标阶段须进行信息公开） | 投标人自2019年1月1日-投标截止日止，至少具有1个合同的燃气-蒸汽联合循环发电机组供货业绩，且单个合同同时满足以下技术要求：（1）供货范围至少包括以下三项内容：燃气轮机，蒸汽轮机，发电机；（2）单台套联合循环机组额定出力不小于600MW。业绩证明文件包括：（1）业绩合同关键页（合同首页、双方签字盖章页、合同签订日期页、供货范围页、单台套机组额定出力等技术参数页）。（2）用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。(3)业绩认定时间：以合同签署时间为准。未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，均视为无效业绩。 |  |
| 14 | ★不存在禁止投标的情形 | 不存在第一册第一章“投标人须知”和第二册第六章“投标资料表”规定的任何一种情形。 |  |
| 15 | ★权利义务 | 招标文件第二册第七章“合同格式”中的标注★的要求无偏离。 |  |
| 16 | 财务要求 | 投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2022-2024年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表，投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。事业单位无需提供。 |  |
| 17 | 资信状况（10分） | 2023年1月1日至投标截止日，经国有银行出具的有效期内的资信证明（信用等级）。有1年得到：AAA的得10分，AA的得5分，A的得1分，否则得0分，以最好信用等级的年份的资信证明作为评分项。投标文件中没有资信证明（信用等级）得0分。 | 10 |
| 18 | 2022年至2024年财务盈利状况（15分） | 投标文件中的2022-2024年度财务会计报表中：三年净利润均为正的，得15分；只有2年净利润为正的，得10分；只有1年净利润为正的，得5分；三年净利润均不为正的，得0分。投标文件中没有2022年至2024年财务报表的得0分。 | 15 |
| 19 | 交货期（35分） | 响应性评审中交货期合格的基础上，第一套机组燃机本体在项目施工现场交货完成时间每提前5天得1分，最多得20分；第二套机组全部设备在项目施工现场交货完成每提前5天得1分，最多得15分。 注：每提前不足5天的，不得分；燃机本体非整机交付的，其交货期以投标人在招标人项目现场完成复装的时间为准。 | 35 |
| 20 | 投标设备的业绩（30分，开标阶段须进行信息公开） | 资格评审中业绩要求合格的基础上，每额外增加一项合格业绩得10分，最多得30分。 | 30 |
| 21 | 商务响应性（10分） | 一般商务条款（含合同条款，最低一层序号的偏离算1条偏离），每偏离1条扣1分，最高得10分，最低得0分。（合同中标注“★”为实质性条款，未标注“★”为一般性条款） | 10 |
| 商务得分A |  | A=上述得分之和×10% |  |

（2）技术评分标准

满分：100分 权重：40%

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★投标内容 | 两套燃气-蒸汽联合循环发电机组，每套机组包括1台9H级燃气轮机、1台蒸汽轮机、1台燃机发电机、1台汽机发电机（若有），需满足在设计环境条件下（50Hz，ISO纯凝工况）联合循环机组燃用设计燃料时的连续出力大于700MW的要求。 |  |
| 2 | ★交货期 | 合同生效后22个月内第一套燃机本体在项目施工现场交货完成，合同生效后24个月内第二套燃机本体在项目施工现场交货完成，其他设备交货满足项目施工现场安装进度要求。燃机本体非整机交付的，其交货期以投标人在招标人项目现场完成复装的时间为准。 |  |
| 3 | ★交货地点 | 项目施工现场（浙江省绍兴诸暨市陶朱街道北三环路）车板交货，卸车由招标人负责。 |  |
| 4 | ★技术性能指标 | 燃用设计燃料时，在50%-100%额定负荷下，NOx＜50mg/Nm3 (以NO2计，标态干烟气，15%O2含量)；CO≤15ppmvd(15%O2 含量)；挥发性有机物VOC<2ppmvd(15%O2含量)。 |  |
| 5 | ★质保期 | 投标人收到临时接受证书后24个月。 |  |
| 6 | ★额定出力 | ISO工况下机岛设备额定出力不小于700MW。 |  |
| 7 | ★发电热效率 | ISO工况下机岛设备额定发电热效率不小于62.5%。 |  |
| 8 | ★其他 | 不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。 |  |
| 一 | 联合循环整体性能 |  |  |
| 9 | 性能保证工况下联合循环出力 | 根据投标文件中的出力值进行的出力值进行评分。出力最大得12分，每下降20MW，扣1.5分，扣完为止。投标文件中没有数据得0分 下降不足20MW的，不扣分。 | 12 |
| 10 | 性能保证工况下联合循环机组100％额定负荷热效率 | 根据投标文件中的机组的发电热效率，即性能保证纯凝工况发电热效率，效率最高得10分，每下降0.1%，扣2分，扣完为止。投标文件中没有数据得0分。 下降不足0.1%的，不扣分。 | 10 |
| 11 | 性能保证工况下联合循环机组75％额定负荷热效率 | 根据投标文件中的机组的发电热效率，即性能保证纯凝工况发电热效率，效率最高得10分，每下降0.1%，扣2分，扣完为止。投标文件中没有数据得0分。 | 10 |
| 12 | 性能保证工况下联合循环机组50％额定负荷热效率 | 根据投标文件中的机组的发电热效率，即性能保证纯凝工况发电热效率，效率最高得10分，每下降0.1%，扣2分，扣完为止。 投标文件中没有数据得0分。 | 10 |
| 13 | 机组调峰能力 | 根据投标文件中的机组运行的负荷变化率进行排序评分，负荷变化率越大得分越高，第一得8分；第二得4分；第三及以后得0分。投标文件中没有数据得0分。 | 8 |
| 14 | 数字电厂方案 | 投标文件中有智能电厂的专题报告得2分；投标文件中没有智能电厂的专题报告得0分。 | 2 |
| 二 | 燃气轮机 |  |  |
| 15 | CO及NOX排放 | 根据投标文件中的50%～100%负荷下，满足CO≤15ppmvd(15%氧气，干)的情况下： NOX≤30mg/Nm3(15%氧气，干)，得10分； 30＜NOX≤48mg/Nm3(15%氧气，干)，得6分； 48＜NOX＜50mg/Nm3(15%氧气，干)，得2分。 投标文件中没有数据得0分。 | 10 |
| 16 | 华白指数 | 根据投标文件中华白指数适用范围进行排序评分，华白指数适应范围越大得分越高，第一得6分；第二得3分；第三及以后排名得0分。投标文件中没有数据得0分。 | 6 |
| 17 | 机组噪音水平 | 正常运行条件下，距设备罩壳1m、离运行平台1.2m高处的噪声不大于85dB(A)。包括：1.燃气轮机；2.汽轮机；3.发电机；4.燃机吸风口；5.燃机排气口;6.转动设备（泵及风机）. 根据投标文件中的机组噪音值进行评分。以上6项噪音值均不大于85dB(A)得2分；有5项噪音值不大于85dB(A)得分1.5分；有4项噪音值不大于85dB(A)得分1分；其他得0分。投标文件中没有数据得0分。 | 2 |
| 18 | 振动值 | 根据投标文件中的燃气轮机轴振动值进行排序，振动值越小得分越高。第一得6分；第二得3分；第三及以后排名得0分；投标文件中没有数据得0分。 | 6 |
| 三 | 蒸汽轮机 |  |  |
| 19 | 临界转速及扭振频率 | 根据投标人临界转速及扭振频率数值进行评分。临界转速与工作转速差值（绝对值）越大得分越高，差值（绝对值）最大得2分；每下降50RPM，扣0.5分，扣完为止。投标文件中没有数据得0分。 下降不足50RPM不扣分。 | 2 |
| 20 | 汽封结构（轴封） | 根据投标文件中汽封结构（轴封型式）的密封性、安全性进行评分，采用刷式汽封得2分；采用普通梳齿汽封或斜齿汽封或其它型式汽封得1分。投标文件中没有该项信息的得0分。 | 2 |
| 21 | 热态启动时间 | 根据投标文件中的机组热态启动时间进行排序评分，启动时间越短得分越高。第一得2分；第二得1分；第三及以后排名得0分。投标文件中没有数据得0分。 | 2 |
| 四 | 发电机 |  |  |
| 22 | 发电机效率 | 根据投标文件中的效率值由大到小进行排序。第一：得2分；第二：得1分；第三及以后排名得0分。投标文件中没有数据得0分。 | 2 |
| 23 | 最大容量发电机裕度 | 根据投标文件中的发电机额定出力功率与联合循环机组额定出力功率的差值裕度由大到小进行排序。第一：得2分；第二：得1分；第三及以后排名得0分。投标文件中没有数据得0分。 | 2 |
| 24 | 定子铁芯温升 | 根据投标文件中的发电机定子铁芯温升值进行排序，温升值低者为优。第一得2分；第二得1分；第三及以后排名得0分。投标文件中没有数据得0分。 | 2 |
| 25 | 发电机满足一次调频，AGC，AVC及PMU接口 | 发电机组应符合以下要求：1.一次调频；2.自动发电控制AGC；3.自动电压控制AVC；4.具有PMU接口。4项都符合得2分；3项符合得1.5分；2项符合得1分，其他不得0分。投标文件中没有该信息的得0分。 | 2 |
| 26 | 励磁系统 | 投标人采用的发电机励磁系统，符合以下要求：1.具有中文操作界，若采用英文或其他文字的，需配有翻译手册。2.灭磁开关的分断能力不低于50kA。2项都符合得2分；1项符合得1分；其他得0分。投标文件中没有该信息得0分。 | 2 |
| 五 | 燃机、汽机控制系统 |  |  |
| 27 | 硬件、软件（包括应用软件及组态软件）的先进性、友好性： | 1）维护诊断功能强，可诊断到模件级，支持在操作员站显示报警诊断信息；2）操作员站支持在线查看逻辑SAMA图功能；3）操作员站支持两个或多于两个监控画面同时打开功能；4）单页逻辑组态修改后不需要重新编译整个程序且下装时不影响系统正常运行；5）支持模拟量点、开关量点直接强制数值功能；6）支持逻辑组态文件导出功能，导出文件可在不依赖机岛控制系统（TSI）软件安装环境下，在第三方电脑查看逻辑组态信息。 六项符合要求得2分；五项符合要求得1.6分；四项符合要求得1.2分；三项符合要求得1分；其他得0分。投标文件中没有该信息得0分。 | 2 |
| 28 | 与其他控制系统的通讯接口能力： | 1）有OPC服务器； 2）有OPC客户端通讯功能；3）有Modbus通信功能。 三项符合要求得2分；两项符合要求得1.5分；一项符合要求得1分；其他得0分。 投标文件中没有该信息得0分。 | 2 |
| 29 | 在投标文件中明确提供有汉化版本的用户手册说明文件，含以下内容： | 1）图形组态教程文件； 2）逻辑组态教程文件； 3）设备操作说明文件； 4）设备属性信息说明文件； 5）监盘报警信息列表； 6）系统P&ID图； 7）设备维护说明文件。 七项符合要求得2分； 六项符合要求得1.5分； 五项符合要求得1分； 其他得0分。 投标文件中没有该信息的得0分。 | 2 |
| 30 | 控制汽机的遮断电磁阀具备在线试验功能。 | 1）具备在线试验功能的，得2分； 2）不具备在线试验功能的，得0分； 投标文件中没有该信息的得0分。 | 2 |
|  | 技术得分汇总B | B=上述得分之和×40% |  |

（3）投标报价评分标准

价格评审

满分：100.0分 权重：50%

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2 | ★价格标投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。 |
| 3 | ★围标串标 | 有以下情形的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： 不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。 |
| 4 | ★报价要求 | 投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。 如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。 |
| 5 | ★低于成本报价 | 对于投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。 |
| 6 | ★缺漏项调整 | ☑投标报价中存在缺漏项的，则视为缺漏项价格已包含在其投标报价之中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。 □投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。 □其他： |
| 7 | ★税费偏离评审 | - 对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。 - 对于由于投标人未按照“含增值税价格=不含增值税价格×（1+税率）”的计算方式正确计算含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。 |
| 8 | 评标价格 | 评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整，中标价格为中标人经算术修正后的含增值税投标报价。 |
| 9 | 税费偏离调整计算 | ☑对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值－所报增值税率）×附加税税率（12%）。 □本项目以含税价作为评标价进行评审，不进行税费偏离调整。 |
| 10 | ★算术修正 | 投标文件价格按以下规定修正： a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准； b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准； c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准, 并修改单价； d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。 |
| 11 | 报价评分 | （1）单套评标价=以有效投标人（技术商务及价格均合格的投标人）的燃气-蒸汽联合循环机组单套投标价（评标价总金额/2，包含机岛设备+服务的价格）。 （2）单位千瓦评标价格=评标价÷投标燃气-蒸汽联合循环机组在性能保证工况条件下的额定出力。（人民币元/千瓦）。 （3）评标基准价P=各合格投标人单位千瓦评标价格中的最低单位瓦评标价格。 投标报价的偏差率计算公式:偏差率 K=（单位瓦评标价格-P）/P×100% 设备投标报价得分：偏差率为 0 的评标价格得分为 100 分，其他评标价格得分为：100×（1-K） |
| 12 | 投标报价得分C | C=100×（1-K）×50% |