中海壳牌惠州三期乙烯和聚碳酸酯项目

仪表铝合金电缆桥架框架协议采购

招标技术文件

惠州市•大亚湾

## 2025年9月26日

## 目  录

1 总则	2

2 公用工程及使用条件	4

3 标准规范	6

4 供货范围	8

5 技术要求	9

6 包装、运输及交货	22

7 验收、安装及调试	24

8 质量保证及性能考核	26

9 技术培训、服务及设计联络	27

10 检验、试验和监造	29

11 防腐及铭牌标识	32

12 交付文件要求	32

13 投标技术文件要求	33

- 总则

  - 本技术标准适用于中海壳牌惠州三期乙烯项目及聚碳酸酯项目仪表铝合金电缆桥架的设计、生产、检测及供货方面的基本要求。

  - 本技术标准说明与设计院的数据表共同构成完整的技术标准，如果上述文件之间发生矛盾时，各方友好协商，一般来说以最严格条款执行。

  - 本技术标准阐述了铝合金桥架的设计选型、制造、检验、供货、安装和运输等方面最基本的要求，但不限于这些要求。

  - 投标人确认已清楚理解并能够满足招标人对本次采购设备的材料采购、制造、质量控制、文件资料交付、检（试）验、包装、运输和验收等技术要求。

  - 投标人必须按照本技术标准规定的技术条件进行仪表铝合金电缆桥架的设计选型、制造、试验和检验，并对仪表铝合金电缆桥架的安全、环保和性能负责。

  - 招标人和工程设计方对投标人提供资料的确认，并不能解除或减轻投标人对合同所有条款应负的责任。

  - 投标人应遵守本技术技术标准和项目规范的要求，保证其分供货商也遵守上述要求，并对其所供货设备或材料负完全责任。同时，投标人对其所提供的技术来源的有效性和合法性负全部责任。

  - 当本技术标准的某些规定与有关标准、规范不一致时，应按要求高的执行，且书面通知招标方。投标方所列出偏离本询价书和相关标准、规范等要求的内容，应逐一列出，经招标方书面确认后才能进行下一步工作。

  - 铝合金桥架的工艺参数、结构参数、选材要求等满足技术标准技术的要求。

  - 投标方供货应完全响应并遵循本技术文件及相关技术文件中所列各项条款的要求，投标方不作响应将被认为将完全执行各项相关条款，投标方的任何质疑、异议必须得到招标方的书面澄清或认可。

  - 投标方提交的所有文件资料图纸中计量单位按国家法定的国际单位制SI执行，语言和文字采用简体中文。

  - 仪表铝合金电缆桥架采用的专利涉及到的全部费用均被认为已经包含在设备报价中，卖方保证买方不承担有关设备专利的一切责任。本技术文件中“★”的条款为关键性技术条款，不允许偏离，否则，将不被接受。

- “★”关键性条款指引表

| 序号 | 条款号 | 条款内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.2.2 | ★槽式铝合金桥架的梯边及横档应采用：牌号为 6063铝合金挤压型材。其材质性能应符合《铝合金建筑型材》GB/T5237.1-2017 标准，供应状态采用 T5，精度等级采用普通级。桥架梯边与横档的连接应采用不锈钢自攻螺栓（304 材质）组装紧固。铝合金材料中含 A1、Mg、Si 等元素，硬度应大于 v 氏 58，符合国标 GB5237.1－2017标准。 |  |
| 2 | 5.2.3 | ★铝合金电缆桥架底板、中间隔板、连接板、伸缩板、调节板及盖板所用铝合金板材，选用牌号为1060的铝合金，材质性能应符合《一般工业用铝及铝合板、带材》GB/T3880.1-2023 标准，供应状态宜采用O或HX4，精度等级宜采用普通级，不允许采用再生铝材料。 |  |
| 3 | 5.3 | ★投标人承诺所投产品满足桥架载荷要求（详见5.3），并在投标文件中提交由投标人法人代表签署的承诺函。 |  |
| 4 | 5.5.1 | ★铝合金槽式桥架的梯边、横档、盖板、底板、隔板、直接板、弯接板、调节板、伸缩板、终端封板、固定压板的表面处理采用表面阳极氧化处理。对轻腐蚀型、中等腐蚀型及海洋型环境，氧化膜厚度应不低于《铝合金电缆桥架技术规程》CECS106:2000规定的 AA15 级别要求： 表5.5.1 级别; 最小平均膜厚（um）; 最小局部膜厚（um）. AA15; 15; 12. 投标人投标的铝合金电缆桥架表面阳极氧化膜厚度严格按上述要求执行，并在投标文件中提交由投标人法人代表签署的承诺函。 |  |
| 5 | 5.7 | ★投标人承诺所投产品满足制造精度（详见5.7），并在投标文件中提交由投标人法人代表签署的承诺函。 |  |
| 6 | 5.15 | ★投标人投标时承诺所投产品满足安装附件与桥架规格对应的成套数量，并在投标文件中提交由投标人法人代表签署的承诺函。 序号; 配 件 名称; 单位; 直通配置 (件/节); 弯通配置 (件/节); 三通配置 (件/节); 四通配置 (件/节); 异径接头 (件/节); 备 注. 1; 铝合金连接片 (H≤100); 套; 2; 2; 3; 4; 2; 每套内、外各1件. 连接螺栓(成套); 套; 12; 12; 18; 24; 12. 2; 铝合金连接片 (200≥H≥150); 套; 4; 4; 6; 8; 4; 每套内、外各2件. 连接螺栓(成套); 件; 24; 24; 36; 48; 24. 3; 铝合金连接片 (H≥200); 套; 4; 4; 6; 8; 4; 每套内、外各2件. 连接螺栓(成套); 件; 36; 36; 54; 72; 36. 3; 铜芯黄绿跨接线; 件; 1; 1; 3; 4; 1. 4; 桥架固定压板; 件; 4; 4; 3; 4; 2. 5; 防台风抱箍; 件; 3/2米; 2; 3; 4; 2. |  |
| 7 | 10.2 | ★型式试验 投标人在投标文件中须提供在相同电缆桥架（铝合金桥架规格不低于W800mm×H150mm×L6000mm）上进行的各种型式试验证书；投标人应在投标文件中提交由投标人法人代表签署的承诺函，承诺供货时提供覆盖招标文件全系列的铝合金槽式桥架型式试验报告。试验项目应包括但不限于以下项目： 10.2.1.允许荷载试验。 10.2.2.人工气候试验-交变湿热试验。 10.2.3.防腐层性能试验（包括厚度、附着力、均匀性）。 10.2.4.保护电路连续性试验。 10.2.5.外观和尺寸精度检查。 10.2.6.盐雾试验。 10.2.7.撞击试验。 |  |

- 公用工程及使用条件

- 正常使用条件

厂址位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区东部的大亚湾石化工业区。

- 工程主要气象原始资料

多年平均温度：         21.9℃

多年平均最高温度：     26.4℃

多年平均最低：         18.9℃

历年最热月（7月）平均温度：     28.4℃

历年最热月（7月）平均最高温度：    32.7℃

历年最热月（7月）平均最低温度：    25.5℃

历年最冷月（1月）平均温度：        13.7℃

历年最冷月（1月）平均最高温度：     18.7℃

历年最冷月（1月）平均最低温度：     10.3℃

夏季极端最高温度：     38.2℃

冬季极端最低温度：     0.5℃

- 大气相对湿度

多年平均相对湿度：     78%

最热月平均相对湿度：   82%

最冷月平均相对湿度：   71%

- 风

常年风向和频率：     NNE， 18%

夏季风向和频率：     SE， 15.5%

冬季风向和频率：     NNE， 31%

夏季平均风速：       1.9m/s

冬季平均风速：       2.9m/s

极端最大风速：       44.1m/s， 方向：N

50年一次的风压：     0.75kN/m2

- 台风

台风季节                    从5月到11月

每年台风月数：               2.4

一年中台风最多次数：         6

一年中平均台风天数：         11 天

一年中最多台风天数：         26 天

- 降雨量

年平均降雨量：             1663.8mm

一小时最大降雨量：         89.4mm

一天最大降雨量：           405.3mm

一年最大降雨量：           2347.2mm

一年最小降雨量：           720.8mm

- 雷电

多年平均雷电天数：         84.1天

一年最多雷电天数：         120天

一年最少雷电天数：         55天

- 气压

多年平均气压：             1010.7hpa

最热月（七月）平均气压：   1003.0hpa

最冷月（一月）平均气压：   1018.3hpa

海拔：< 1000米

降雪

无雪

- 地震

抗震设防：

抗震设防烈度为7度，第二组基本地震加速度值为0.15g。

场地类别：Ⅱ类。

地震液化：不具备液化可能。

- 工程条件

- 安装地点：中海壳牌惠州三期乙烯项目施工现场。

- 标准规范

本技术要求和规定应符合下列现行标准，当下列规定和标准之间不一致或与卖方的执行标准不一致时，应按较高标准执行。

1、《铝合金电缆桥架技术规程》CECS 106-2000

2、《钢制电缆桥架工程技术规程》T/CECS 31-2017

3、《电控配电用电缆桥架》JB/T 10216-2013

4、《一般工业用铝及铝合金挤压型材》GB/T 6892-2023

5、《一般工业用铝及铝合金板、带材 第1部分：一般要求》GB/T 3880.1-2023

6、《铝合金建筑型材 第1部分：基材》GB/T 5237.1-2017

7、《铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材》GB/T 5237.2-2017

8、《铝及铝合金阳极氧化氧化膜厚度的测量方法》GB 8014-2005

9、《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》GB/T 1804-2000

10、《铝及铝合金焊丝》GB/T 10858-2023

11、《铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存》GB/T 3199-2007

12、《抽芯铆钉技术条件》GB/T 12615-12618

13、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》 GB 50168-2018

14、《一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分：尺寸偏差》 GB/T 3880.3-2024

15、《铝合金电缆桥架》 NB/T 10292-2019

16、《变形铝及铝合金化学成分》GB/T 3190-2020

17、《一般工业用铝及铝合金板、带材 第2部分:力学性能》GB/T 3880.2-2024

18、《电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》GB/T 14315-2008

19、 《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB8624-2012

20、 《铝合金建筑型材》 GB/T 5237-2017

21、 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020

22、《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 GB50150-2016

23、 《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2018

24、《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》 GB50169-2016

25、 《包装储运图示标志》 GB191-2008

26、《六角头螺栓 C 级》 GB/T5780-2016

27、 《I 型六角螺母》 GB/T6170-2015

28、《平垫圈 A 级》 GB/T97.1-2002

29、《标准型弹簧垫圈》 GB/T93-1987

30、《圆头方颈螺栓》GB/T12-2013

31、 《机电产品包装通用技术条件》GB/T13384-2008

32、《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Db 交变湿热》 GB/T2423.4-2008

33、 《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Ka 盐雾》GB/T2423.17-2008

34、《金属基体上金属覆盖层电沉积层和化学沉积层附着强度试验方法评述》GB/T5270-2005

35、 《金属和氧化物覆盖层厚度测量显微镜法》 GB/T6462-2005

36、 《钢结构高强度螺栓连接技术规程》 JGJ82-2011

37、《热固性粉末涂料》 HG/T 2006-2006

- 耐火电缆槽盒需符合以下国家/行业标准，若标准冲突，以要求更严格的标准执行：

- 38、《耐火电缆槽盒》 GB 29415-2013；

- 39、《钢制电缆桥架工程设计规范》 CECS 31-2017；

- 40、《钢结构防火涂料》 GB14907-2018；

- 41、《建筑构件耐火试验方法第1部分：通用要求》 GB/T 9978.1-2008；

- 42、《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB 8624-2012；

- 43、《绝热用硅酸铝棉及其制品》GB/T 16400-2023。

- 供货范围

  - 供货范围表中的规格数量仅供框架招标时统一报价用，不能作为具体订货用。实际数量以详细设计阶段招标人下达的订单为准。投标人应对所有的规格进行报单价，以便后期框架协议的执行。

  - 投标人供货范围还应包括供货范围内物资的现场安装指导、调试技术支持及供货范围内与其他方设备之间的联调技术服务。投标人应在报价中充分考虑项目实施进度等因素的影响。

  - 投标人须提供1.桥架自动生产线2.数控（普通）剪切设备3.数控（普通）折弯机4.数控冲床5.自动焊接设备6.自动钻排机等主要设备的购置合同复印件、发票复印件和带有GPS定位的设备照片。

  - 供货范围表

详见附件1：仪表铝合金电缆桥架框架采购清单

- 技术要求

5.1 铝合金电缆桥架技术要求

5.1.1 本部分是对电缆桥架及用于敷设至用电设备的电线电缆桥架的基本要求；满足仪表电缆主槽板敷设节点图（详见附件2）要求。

5.1.2 所有预制电缆桥架、支撑件和连接件均具备良好的机械性能（桥架的抗压、抗弯、抗冲击强度能力）和稳定的理化性能，其防腐性能应符合 3中所列标准及本协议条文所列的规定。

5.1.3 电缆桥架的电缆接触面的处理应采用圆弧或半圆形式，表面光滑，在敷设过程中，不应造成电缆绝缘损害或外护套的擦伤。投标方应提供具体制作工艺说明，包括加工设备、质量控制标准等。

5.1.4 电缆桥架的供货应包括所有的必须附件，应成套供应，并有一定裕量，使其能够形成完整的系统。

5.1.5 附件根据具体情况为：黄绿跨接线、直线连接板、铰链式连接板、端头连接板、调宽板、调高板、调宽调高板、调角板、隔板、电缆引出线装置、引下装置、电缆卡具、终端封头、伸缩节、锁扣、半圆头方颈螺栓、垫片及其它紧固件。

5.2 铝合金电缆桥架材质和结构要求

- 5.2.1环境条件：桥架应能在买方规定的环境条件下安全稳定运行，现场自然条件应至少满足条款“2 使用环境的要求”。

- 5.2.2★槽式铝合金桥架的梯边及横档应采用：牌号为 6063铝合金挤压型材。其材质性能应符合《铝合金建筑型材》GB/T5237.1-2017 标准，供应状态采用 T5，精度等级采用普通级。桥架梯边与横档的连接应采用不锈钢自攻螺栓（304 材质）组装紧固。铝合金材料中含 A1、Mg、Si 等元素，硬度应大于 v 氏 58，符合国标 GB5237.1－2017标准。

- 5.2.3★铝合金电缆桥架底板、中间隔板、连接板、伸缩板、调节板及盖板所用铝合金板材，选用牌号为1060的铝合金，材质性能应符合《一般工业用铝及铝合板、带材》GB/T3880.1-2023 标准，供应状态宜采用O或HX4，精度等级宜采用普通级，不允许采用再生铝材料。

- 5.2.4所有连接用的螺栓、螺母、垫圈、自攻螺丝、加强通丝、固定压板、衬板等紧固件采用304不锈钢材质，连接板采用与板材相同的铝合金牌号，其技术符合国家现行有关标准。

- 5.2.5制造桥架使用的任何铝合金材料不得采用再生铝材料。

- 5.2.6槽式铝合金桥架（直线段）的结构为不锈钢螺栓组装式，不采用焊接组装。

- 5.2.7每节直通或弯通桥架两端设有横档，其它横档按等距均匀分布。桥架直通横档中心间距和弯通横档1/2长度处的中心间距应采用150～300mm，最大不得大于300mm；横档宽度为35~50mm，厚度与梯边相同，横档宽度大于等于50mm时由四组自攻螺栓固定（一头两组），桥架宽度大于800mm时横档宽度应为50mm，厚度为3.5mm。

5.2.8桥架底板敷在横档上即桥架内侧（槽底板开有透气排水孔），桥架底板铆接在每个横档上（底板在桥架内测，横档在外侧），宽度≥200mm时，每个横档上至少铆接两处，且相邻铆钉之间≯250mm、铆钉与侧边之间距离≯100mm，铆接牢固且桥架内侧不应有可能划伤电缆绝缘的毛刺。

- 5.2.9桥架节与节之间采用内外双连接片连接，以提高荷载能力和抗台风强度。桥架高度≤100mm时，连接片采用单排螺栓固定连接；桥架高度≥150mm时，连接片采用双排螺栓固定连接；桥架高度＞200mm时，连接片采用三排螺栓固定连接，每排螺栓六颗；连接片厚度不得小于相应桥架梯边厚度。

- （1）桥架高度＜100mm时，宜采用单板连接，每节直通、弯通配2件直接板，每节三通配3件直接板，每节四通配4件直接板；

- （2）桥架高度≥100mm时，应采用双板连接，每节直通、弯通配4件直接板，每节三通配6件直接板，每节四通配8件直接板；

- （3）固定压板厚度≥3mm，每个支撑点配2件固定压板。

- 5.2.10所有隔板厚度为2mm，长度为2000mm/节，高度与桥架侧边一致，采用M6的304不锈钢圆头方颈螺栓固定，固定螺栓数量不少于4个/节，交货时由卖方在工厂按设计要求完成组装。

- 5.2.11所有盖板长度为2000mm/节，厚度符合表表5.3.2要求，当桥架宽度大于400mm时，盖板应采用人字起脊形式，防止防止盖板下沉积水。盖板一端设有防雨帽沿，并与盖板满焊焊接。

- 5.2.12铝合金桥架中所有弯通、三通、四通（连接处长度≥200 mm）制作时采用氩弧焊且梯边须满焊，焊缝表面平滑均匀，焊逢没有漏焊、裂纹、烧穿、未熔合、表面气孔、焊瘤等缺陷，不得采用多段连接片组装形式。

5.2.13虑沿海地区台风的影响，桥架的盖板与槽体均采用材质为304的抱不锈钢抱箍（包括配套螺栓和螺母）固定，抱箍采用上下几型+一字型，且抱箍宽度符合表5.3.2要求。抱箍数量直通为3个/2米（距离两端50-80mm各安装一个，中间安装1个），各种弯通、三通、四通、变通等每端至少配置一个。

5.2.14桥架跨距＜4000mm时采用单梯边，桥架跨距≥4000mm时采用双梯边。

5.2.15宽度≤100mm的桥架及盖板采用一次拉制挤压成型，盖板与槽体具有有效卡口，牌号为6063铝合金。宽度＞100的桥架侧边必须采用挤压成型的梯边型材。

★5.3 桥架载荷要求，投标文件中提交由投标人法人代表签署的承诺函。

5.3.1 按简支梁计算的条件下，桥架的额定均布载荷分五级（见下表5.3.1），荷载和强度等级应满足2米、3米和6米（大跨距）支承跨距要求。

表5.3.1荷载等级

| 荷载等级 | A | A1 | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定均布符合（KN/m） （kgf/m） | 0.5 （50） | 1.0 （100） | 1.5 （150） | 2.0 （200） | 2.5 （250） |

- 5.3.2 梯架直通在承受额定均布载荷时的相对挠度（跨间最大挠度与跨距之比）不宜大于1/150。桥架应考虑一定的安全裕度,在安装并敷设完桥架后，桥架任一处不应有明显的变形。其所用连接板、螺栓、螺母的强度也应与上述荷载能力相适应，并考虑一定的安全裕度，安全系数不小于1.5。

5.3.3 材料厚度参数及载荷符合表5.3.2要求，其中梯边型材厚度为最低要求，以满足载荷等级要求为前提，当满足载荷要求时梯边型材厚度不得降低，当不满足载荷要求时梯边型材厚度要适当增加。

表5.3.2材料厚度与载荷对应表                      单位：mm

| 桥架跨距（L） | 桥架宽度（W） | 梯边型材厚度 | 盖板厚度 | 底板厚度 | 载荷等级 | 抱箍宽度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L=2000 L=3000 | w≤100 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | A1 | 12 |
|  | 100mm＜w≤200m | 2.0 | 2.0 | 2.0 | A1 | 12 |
|  | 200m＜w＜600mm | 2.5 | 2.5 | 2.0 | B | 18 |
|  | 600m≤w≤800mm | 3.0 | 3.0 | 2.0 | C | 18 |
|  | w＞8000mm | 3.5 | 3.5 | 2.0 | D | 18 |
| L= 4000 L= 6000 | w≤400mm | 1.5mm×2 | 盖板与底板厚度与跨距为2000的要求一致 |  | B | 12 |
|  | 400mm＜w≤600mm | 2.0mm×2 |  |  | C | 18 |
|  | 600mm＜w≤800mm | 2.5mm×2 |  |  | D | 18 |
|  | w＞8000mm | 3.0×2 |  |  |  | 18 |
| 注：1.弯通、三通、四通、变通等，其技术要求同上。 2.抱箍厚度12mm宽度的不得小于0.5mm，18mm宽度的不得小于0.9mm。 3.以上各厚度指标为最低要求，当此厚度不能满足载荷要求时，以载荷要求为准。 |  |  |  |  |  |  |

- 5.4 接地

- 5.4.1 铝合金电缆桥架应具有可靠的接地标记和电气连接，并接地；

- 5.4.2 铝合金电缆桥架的伸缩缝处，应配置伸缩连接板；

- 5.4.3 对允许利用铝合金电缆桥架系统构成接地干线回路的，应符合下列要求：

- ——桥架端部之间连接电阻，应≤0.00033Ω；

- ——桥架的金属横截面积，应符合标准CECS 106表4.7.2-1的规定。

- 制造厂应明确桥架纵向的最小金属横截面积。

- 5.4.4 每个桥架部分（包括每节直通桥架、每个弯通等）的两端均应在双侧设置接地孔，适于6mm2（桥架宽度≤300mm）、10mm2（宽度≥400mm黄绿导线跨接（并附铜连接端子），以保证桥架整体的接地连续性；跨接线连接处均应做镀锡处理。电缆桥架跨接接地用黄绿色绝缘导线及连接螺栓属于制造厂供货范围。要求所有桥架要配齐跨接线，包括直通、弯通及变通等。

- 5.4.5桥架每节直通、弯通配 2根跨接接地线，安装每节两端两侧；每节三通配3根跨接接地线，每节四通配4根跨接接地线。

- 5.5表面处理

- 5.5.1  ★铝合金槽式桥架的梯边、横档、盖板、底板、隔板、直接板、弯接板、调节板、伸缩板、终端封板、固定压板的表面处理采用表面阳极氧化处理。对轻腐蚀型、中等腐蚀型及海洋型环境，氧化膜厚度应不低于《铝合金电缆桥架技术规程》CECS106:2000规定的 AA15 级别要求：

表5.5.1

| 级别 | 最小平均膜厚（um） | 最小局部膜厚（um） |
| --- | --- | --- |
| AA15 | 15 | 12 |

- 投标人投标的铝合金电缆桥架表面阳极氧化膜厚度严格按上述要求执行，并在投标文件中提交由投标人法人代表签署的承诺函。

- 5.5.2关于盐雾腐蚀的人工气候试验应符合《铝合金电缆桥架技术规程》CECS106:2000的户外要求。

- 5.5.3 弯通、三通、四通制作后焊口需二次氧化处理，并达到表5.5.1要求。

- 5.5.4 所有桥架表面采用铝合金本色。

- 5.6电缆桥架弯通的半径

- 电缆桥架弯通的半径应根据电缆允许弯曲半径选择，电缆允许弯曲半径一般应≥12D （D为电缆外径），光缆允许弯曲半径一般应≥20D （D为光缆外径）。弯通、三通曲率半径：宽度大于等于600mm弯通桥架的曲率半径宜为300mm，宽度小于600mm弯通桥架的曲率半径宜不大于200mm。特殊要求以工程设计和订货为准。

- 5.7★制造精度，投标文件中提交由投标人法人代表签署的承诺函。

- 5.7.1 桥架的长度偏差：长度2~3m 时，偏差不大于±3mm；长度4~6m 时，偏差不大于±4mm。

- 5.7.2 桥架的宽度偏差：当宽度不大于400mm 时，偏差不大于±2mm，当宽度大于400mm 时，偏差不大于±3mm。

- 5.7.3 盖板宽度要大于桥架宽度。

- 5.7.4 除以上要求外，其它厚度规格指标不得出现负偏差。

- 5.7.5铝合金桥架表面平面度允差每米不大于4mm。

- 5.8铝合金桥架所有安装附件按桥架的规格对应数量（5.15）进行配套提供，其中连接板、紧固螺栓、跨接线、固定压板、防电化学橡胶垫等附件含在桥架主体（直通、弯通、三通、四通、变通）中；不锈钢抱箍含在桥架盖板主体中；投标文件须提供说明文件。

- 5.9三通、四通、异径接头等报价以大头尺寸为准，小头尺寸变化不影响价格。

- 5.10桥架安装所需的连接片、螺栓螺母、垫片、盖板固定所需抱箍按要求实际所需数量102%供货，但不另计费用。

- 5.11 隔板（包括固定螺栓）卖方报出单价供买方选用，买方选用的隔板应在卖方工厂按要求分隔方式与桥架完成组装，组装费用包括在隔板报价中，不再单独计费。

- 5.12 投标方必须能提供按招标方要求半径的绕罐区敷设的弧形桥架，与直线敷设桥架的价格相同，不能满足此条件必须声明并征得买方同意。

- 5.13 本招标技术文件要求中未列出，但安装过程中可能用到的卖方制造的与桥架安装有关的附件，卖方应在报价清单中列出并报价以便买方选用。

- 5.14与其他供货方所供应的桥架连接处，由相关各方互相配合确认连接方案，所需的连接附件各承担一半。

- 5.15★投标人投标时承诺所投产品满足安装附件与桥架规格对应的成套数量，并在投标文件中提交由投标人法人代表签署的承诺函。

| 序号 | 配 件 名称 | 单位 | 直通配置 (件/节) | 弯通配置 (件/节) | 三通配置 (件/节) | 四通配置 (件/节) | 异径接头 (件/节) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金连接片 (H≤100) | 套 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 每套内、外各1件 |
|  | 连接螺栓(成套) | 套 | 12 | 12 | 18 | 24 | 12 |  |
| 2 | 铝合金连接片 (200≥H≥150) | 套 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 每套内、外各2件 |
|  | 连接螺栓(成套) | 件 | 24 | 24 | 36 | 48 | 24 |  |
| 3 | 铝合金连接片 (H≥200) | 套 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 每套内、外各2件 |
|  | 连接螺栓(成套) | 件 | 36 | 36 | 54 | 72 | 36 |  |
| 3 | 铜芯黄绿跨接线 | 件 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |  |
| 4 | 桥架固定压板 | 件 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |  |
| 5 | 防台风抱箍 | 件 | 3/2米 | 2 | 3 | 4 | 2 |  |

- 5.16仪表耐火电缆槽盒技术要求

- 5.16.1结构型式

- 5.16.1.1 仪表耐火电缆槽盒结构型式应采用符合《耐火电缆槽盒》GB 29415-2013国家标准的复合型空腹式，非透气型。

- 5.16.1.2 复合型空腹式仪表耐火电缆槽盒的耐火性能等级为F4，耐火维持工作时间不应低于30min；投标人承诺供货时提供国家级防火建筑材料质量监督检验中心出具的型式试验报告。

- 5.16.1.3复合型空腹式仪仪表耐火电缆槽盒（包括盖板、隔板、连接片、调角片）采用热浸锌碳钢制耐火槽盒＋防火涂料。防火涂料性能和涂层厚度均应符合GB14907-2018规定。

- 5.16.2 材料性能

- 5.16.2.1 仪表耐火电缆槽盒应采用优质冷轧钢板，钢板材质应符合GB/T 11253标准中Q235冷轧碳钢的相关规定。

- 5.16.2.2 仪表耐火电缆槽盒及附件表面防护处理采用自动化温控热浸锌工艺，锌的材质为0#锌，含锌量为99.995%以上，附件的防腐处理应与桥架的主体结构一致。热浸锌技术要求见下表：

| 表面防护层厚度um | 附着力 | 均匀性 | 外观 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥65 | 锌层不应有剥离、起皮、凸起等现象 | 浸锌层应不露出金属基体 | 锌层表面应均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷，直径小于2mm的漏镀点不得超过3个；且在任一100cm2的面积内不得有2个漏镀点. |

- 5.16.2.3 仪表耐火仪表电缆槽盒（包括附件）的外观（包括铭牌）、材料及表面处理、承载力及防护等级均应满足《耐火电缆槽盒》GB 29415-2013国家标准的要求。投标人应在技术文件中标明槽盒的安全工作荷载，槽盒在承受安全工作荷载时的最大挠度与其跨度之比不应大于1/200。

- 5.16.3 尺寸要求

- 5.16.3.1 《框架采购清单》中仪表耐火电缆槽盒的尺寸均为槽盒内尺寸（内宽度和内高度），投标人提供的产品规格型号应能满足清单的要求。

- 5.16.3.2 仪表耐火电缆槽盒及盖板板材厚度应满足《钢制电缆桥架技术规程》CECS 31-2017国家标准中的要求；连接板的厚度和相应尺寸的槽盒钢板厚度相同，要求双面连接；隔板厚度≥2.0mm。

- 5.16.4 附件要求

- 5.16.4.1 仪表耐火电缆桥架所有安装附件按桥架的规格对应数量进行配套提供，其中连接板、紧固螺栓、跨接线、固定压板等附件含在桥架主体（直通、弯通、三通、四通、变通）中；不锈钢抱箍含在桥架盖板主体中，要求配置3个/2米；投标文件须提供说明文件。

- 5.16.4.2 仪表耐火电缆槽盒本体与盖板之间采用304不锈钢抱箍固定。抱箍尺寸应满足以下要求：

- 槽盒宽度200mm及以下：抱箍厚度≥0.5mm，抱箍宽度≥12mm；

- 槽盒宽度200mm以上：抱箍厚度≥0.9mm，抱箍宽度≥18mm。

- 5.16.4.3 所有连接用的螺栓、螺母、垫圈、自攻螺丝、加强通丝、固定压板、衬板等紧固件采用304不锈钢材质。

- 5.16.4.4 仪表耐火电缆槽盒使用连接片或伸缩节连接时，采用内、外双面连接。

- 5.16.6交付要求

- 仪表耐火电缆槽盒交付时，需提供的文件内容至少应包括：

- （1）型式试验报告

- （2）出厂检验报告

- （3）产品合格证

- （4）发货清单

- （5）不同型号的仪表耐火电缆槽盒提供相应的使用说明书，说明书应包括型号、结构尺寸（附结构图）、技术参数、适用范围、使用环境、运输、保管及其它注意事项。

- 5.17电信耐火电缆槽盒技术要求

- 5.17.1结构型式

- 5.17.1.1 耐火电缆槽盒结构型式采用普通式或夹芯式，非透气型。

- 5.17.1.2 普通式耐火电缆槽盒的耐火性能等级为F4，耐火维持工作时间不应低于30min；夹芯式耐火电缆槽盒的耐火性能等级为F1，耐火维持工作时间不应低于90min。投标人承诺供货时提供国家级防火建筑材料质量监督检验中心出具的型式试验报告。

- 5.17.1.3普通式耐火电缆槽盒采用热浸锌碳钢耐火槽盒＋防火涂料。防火涂料性能及厚度应符合GB14907-2018规定。

- 5.17.1.4 夹芯式耐火电缆槽盒采用热浸锌碳钢耐火槽盒＋防火涂料＋硅酸铝耐火棉＋内衬无机防火板。防火涂料性能及厚度应符合GB14907-2018规定；耐火棉层厚度不低于25mm，耐火棉性能应符合GB/T 16400-2023规定；防火板厚度不低于5mm。

- 5.17.2 材料性能

- 5.17.2.1 耐火电缆槽盒应采用优质冷轧钢板，钢板材质应符合GB/T 11253标准中Q235冷轧钢的相关规定。

- 5.17.2.2 耐火仪表电缆槽盒及附件表面防护处理采用自动化温控热浸锌工艺，锌的材质为0#锌，含锌量为99.995%以上，附件的防腐处理应与桥架的主体结构一致。热浸锌技术要求见下表：

| 表面防护层厚度um | 附着力 | 均匀性 | 外观 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥65 | 锌层不应有剥离、起皮、凸起等现象 | 浸锌层应不露出金属基体 | 锌层表面应均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷，直径小于2mm的漏镀点不得超过3个；且在任一100cm2的面积内不得有2个漏镀点. |

- 5.17.2.3 投标人应在技术文件中标明槽盒的安全工作荷载，槽盒在承受安全工作荷载时的最大挠度与其跨度之比不应大于1/200。

- 5.17.3 尺寸要求

- 5.17.3.1 《耐火电缆槽盒框架采购清单》中耐火电缆槽盒的尺寸均为槽盒内尺寸（内宽度和内高度），投标人提供的产品规格型号应能满足清单的要求。

- 5.17.3.2 耐火电缆槽盒板材厚度应满足以下要求（以下均为内宽度）：

- （1） 宽度600mm及以上槽盒，钢板的厚度≥3.0mm，盖板厚度≥2.5mm；

- （2） 宽度500mm、400mm的槽盒，钢板厚度要求≥2.5mm，盖板的厚度≥2.0mm；

- （3） 宽度300mm、200mm的槽盒，钢板厚度要求≥2.0mm，盖板的厚度≥1.5mm；

- （4） 宽度100mm及以下槽盒，钢板厚度要求≥1.5mm，盖板的厚度≥1.2mm；

- （5）连接板的厚度和相应尺寸的槽盒钢板厚度相同，要求双面连接；

- （6） 隔板厚度≥2.0mm。

- 5.17.4 外观要求

- 5.17.4.1 耐火电缆槽盒各部件表面应平整，不允许有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺等缺陷。

- 5.17.4.2 耐火电缆槽盒焊接表面应光滑，不允许有气孔、夹渣、疏松等缺陷。

- 5.17.4.3 耐火电缆槽盒涂覆部件的防护层应均匀，不应有剥落、起皮、凸起、漏涂或流淌等缺陷。

- 5.16.4.4 耐火电缆槽盒应在显著位置施加永久性产品标志铭牌，且不应采用粘贴方式。标志铭牌字体清晰、易读，内容应符合规范GB 29415-2013的要求。

- 5.17.5 附件要求

- 5.17.5 .1 弯头、三通、变径接头等需与耐火电缆槽盒主体同材质、同结构型式，内壁光滑无毛刺。

- 5.17.5.2 耐火电缆槽盒本体与盖板之间采用304不锈钢抱箍固定。抱箍尺寸应满足以下要求：

- 槽盒宽度200mm及以下：抱箍厚度≥0.5mm，抱箍宽度≥12mm；

- 槽盒宽度200mm以上：抱箍厚度≥0.9mm，抱箍宽度≥18mm。

- 5.17.5.3 耐火电缆槽盒使用连接片或伸缩节连接时，采用内、外双面连接。

- 5.17.6交付要求

- 耐火电缆槽盒交付时，需提供的文件内容至少应包括：

- （1）型式试验报告

- （2）出厂检验报告

- （3）产品合格证

- （4）发货清单

- （5）不同型号的耐火电缆槽盒提供相应的使用说明书，说明书应包括型号、结构尺寸（附结构图）、技术参数、适用范围、使用环境、运输、保管及其它注意事项。

- 包装、运输及交货

- 包装

- 投标人在包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印刷以下标记：

- 合同号：

- 制造厂名称和产品名称；

- 目的站：

- 收货人名称：

- 桥架型式和规格(型号,电压,规格和截面)；

- 执行标准编号；

- 桥架长度（以米计）；

- 制造日期；

- 重量（以千克计）；

- 桥架盘识别号和线盘正确的旋转方向；

- 桥架盘编号；

- 必要的文字和符号。

- 每批货物备妥及装运车辆发出24小时内，投标人应以传真和电子邮件方式将该批货物的如下内容通知招标人。

- 合同号；

- 项目名称；

- 货物预计运抵日；

- 货物名称及编号；

- 总包装件数和每件包装的装箱清单。

- 每个包装箱应有二份“装箱单”，采用塑料袋密封包装，分别放置并固定在包装箱内外壁上。

- 要严格按照投标人给出的说明书对设备进行包装、运输和储存。投标人应在交货前的适当时间提供设备的运输和储存说明书。

- 设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

- 设备包装应能保证各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。因包装原因造成设备损坏由投标人负责。

- 桥架外包装应印有“惠州壳牌三期专用”标志。

- 投标方交付的所有货物要符合 GB191《 包装储运指示标志》 的规定，并具有适合长途运输多次搬运、装卸的坚固包装，不能造成运输过程中箱件破损，设备和零部件散失。根据设备本身和施工现场的特点，在包装上应分别具有防雨、防潮、防冻、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施。设备运抵现场时，应包装和防护完好，表面清洁，内无异物，零部件、装箱单和技术资料齐全。

- 运输

- 每批货物备妥及装运车辆发出24小时内，投标人应以传真和电子邮件方式将该批货物的如下内容通知招标人。

- 合同号；

- 项目名称；

- 货物预计运抵日；

- 货物名称及编号；

- 总包装件数和每件包装的装箱清单；

- 运输方式为：公路、铁路或海运运输方式，运输保险费及运输由制造方承担。制造方应在每件包装箱的两个侧面上，用不干胶纸以明显易见的中文字样印刷以下标记：

- 合同号；

- 目的地；

- 供货、收货单位名称、收货人；

- 设备名称、此箱设备名称；

- 箱号/件号；

- 体积（长×宽×高，以毫米表示）；

- 保管注意事项；

- 桥架在装卸、运输过程中发生任何意外，投标人承担全部责任。

- 交货

- 交货时间：见招标文件。

- 交货地点：见招标文件。

- 验收、安装及调试

  - 投标人应在合同（订单）签订后不超过两周的时间内向招标人提交一份详细的生产计划表。这份计划表应以图表形式说明设计、试验、材料采购、制造、工厂检验、抽样检验、包装及运输，包括对每项工作及其过程足够详细的全部细节。

  - 生产本合同（订单）桥架前一周投标人就生产计划及具体时间应以书面形式发给招标人进一步确认，必要时，招标人将派遣监造工程师或代表对桥架全生产周期的质量进行监控以及对各工艺阶段的检验和测试以及包装运输等进行过程监督，投标人应提供充分的便利条件。派遣的代表身份将以书面形式通知投标人。

  - 招标人代表将根据本标准的要求对工艺过程、抽样检验和例行试验等过程进行监督，若发现合同桥架经检验不符合本标准的要求，可以拒收，投标人应及时安排重新生产等事宜，并按双方协商的时间供货。对于招标人代表提出的意见和建议，投标人应认真考虑其意见，并采取必要措施以确保待运合同桥架的质量。

  - 桥架及附件实行分级验收；一级验收为工厂验收，招标人派代表或委托第三方机构前往制造厂进行出厂前检验，主要对材料、外观、尺寸（宽度、高度、长度）、厚度（梯边、横档、底板、中间隔板、连接板、伸缩板、调节板及盖板等）、焊接（如有）及表面氧化层处理（包括氧化层厚度）等制造质量进行验收，验收合格方可出厂；二级验收为项目现场验收，由招标人代表及（或）施工单位人员对桥架及附件的外观、尺寸（宽度、高度、长度）、厚度（梯边、横档、底板、中间隔板、连接板、伸缩板、调节板及盖板等）、表面氧化层处理（包括氧化层厚度）、数量和随货文件等进行验收，验收合格签署验收报告。

  - 桥架在发货状态或者桥架在运到招标人指定仓库或敷设现场后，招标人有权进行抽查检验， 投标人不得因为该桥架已由招标人代表监造或者发货前已由招标人代表通过验收作为理由而受到限制。招标人代表参加工厂试验，包括会签任何试验结果，既不免除投标人按合同规定应负的责任，也不能代替桥架到达现场后招标人对其进行的检验。

  - 每批桥架都应附有产品质量验收合格证和出厂报告，合格证的序列号应具有生产过程记录的可追溯性。

  - 验收

- 现场开箱前，招标人通知投标人到场共同进行开箱检查与验收。

- 运到施工现场，验收时检查桥架及附件的外观、尺寸（宽度、高度、长度）、厚度（梯边、横档、底板、中间隔板、连接板、伸缩板、调节板及盖板等）、表面氧化层处理（包括氧化层厚度）、数量和随货文件等进行验收并记录，如发现缺陷，分析原因，查清责任，并及时进行处理或更换。

  - 维护

- 在使用过程中发生故障，投标人一旦接到招标人的维修需求信息后，保证响应时间不超过1小时，到达现场时间不超过24小时，排除故障问题时间不超过72小时。

- 质量保证及性能考核

- 投标人须有健全的质量保证体系，该体系包括质量保证程序、组织方式和所涉人员的资料证明及影响项目质量的各项活动如设计、采购、制造、运输、安装、调试和维护等控制。

- 质量保证计划必须明确的检验和控制：

- 货物出售者货源的检验和控制；

- 所采购的材料的技术文件的控制；

- 材料的控制；

- 特殊工艺控制；

- 现场施工监督。

- 投标人应提出施工现场安装注意事项及安装质量保证方法。

- 投标人应提供有关质量保证的各项文件，包括但不限于：

- 产品检验合格证书；

- 材料检验合格证书；

- 主要部件材料试验报告；

- 投标人应提供货物制造的各项工艺记录、检验记录等档案副本。

- 投标人应对所有供货货物质量总负责，加强各种材料的检测，对材料、制造商外购部件等加强检验。

- 验收报告签署之前，投标人对其运行负全部责任；验收试验报告签署之后，招标人开始接管货物，逐步进入商业运行阶段。

- 全部货物必须是全新的、持久耐用的。应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。

- 投标人应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标人的外购件在内）均应符合本标准的规定。若投标人根据运行经验指定投标人提供某种外购零部件, 投标人应积极配合。

- 附属及配套货物必须满足有关行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证。

- 质保期

质保期以招标文件正文为准。

- 技术培训、服务及设计联络

- 投标人应根据招标人要求及时提供以下技术服务：

- 实施、参与或监督所供设备的项目现场组装、安装、调试、试运行和其他程序。

- 派遣有经验的和称职的技术人员（应自备必要的工作防护用品及安装调试所需的备件和工具）到项目现场对设备的装载、卸载、安装、试车、试运行与考核进行技术指导。

- 在质保期内对设备的运行进行监督、维护和修理的技术服务指导，该等服务不得免除投标人在质保期内应承担的义务。

- 在投标人地址、项目现场或招标人指定的其它地址就设备的安装、组装、试运行、运行、维护和修理对招标人人员进行培训。

- 技术协议和本合同其他条款规定的服务。

- 投标人现场技术服务应涵盖所有现场服务工作，包含从开箱检验、安装、调试、试车、相关辅助系统的配合、送电、现场培训、性能测试等全部工作，且技术服务总工时包含路程时间。除非由于招标人的原因造成额外的服务日，否则应为总包人工时，合同总价（含增值税）包含投标人提供上述技术服务的全部费用。

- 货物验收

- 桥架到达现场后，双方代表在现场对设备进行开箱检查和验收工作。招标人应提前5天通知投标人派人参加，如投标人人员不能按时到达，现场的开箱检查及验收工作正常进行，但招标人应做好记录，投标人予以承认。

- 技术培训

- 投标人负责提出培训内容和培训计划，由招标人确认。除非双方一致同意，否则不能随意更改培训计划。投标人选派有经验和有能力的专业人员对招标人技术和运行人员进行培训。

- 投标人指派专门人员实施培训计划，负责指导学员正确理解设计意图，认识设备的特点和特性，掌握运行、维修和管理中要遵守的规则等方面的综合知识。培训采用对实物进行系统的解释、作专题报告、现场参观、实际操作和阅读相关的技术资料和图纸等方式进行。在培训期间，投标人免费提供必要的技术资料、图纸、设备和仪器。投标人对被培训人员在培训期间的表现作出评价。

- 培训的时间、人数、地点等具体内容由双方商定。

- 现场技术服务

- 投标人要派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员，保证所提供的设备安全、正常投运。投标人提供的现场服务要能满足工程需要。

- 招标人服务人员的一切费用已包含在设备总价中，包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费等。

- 现场服务人员的工作时间与现场要求相一致，以满足现场安装、调试和试运行的要求。招标人不再因投标人现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

- 投标人的服务范围是指其在现场进行的工作和对招标人的运行、维护和管理人员进行必要的技术培训。投标人的服务在其投标报价范围内。

- 投标人提供完整的系统调试方案，包括分部调试、联合试运转详细文件，并进行调试工作、确认调试结果和负责性能验收试验。

- 投标人负责解决系统在投入商业运行前的试运期间发现的问题，确保设备达到设计性能。

- 投标人响应时间：24h到现场服务。

- 投标人现场服务人员在现场时应遵守《中海壳牌三期乙烯项目HSE协议书》规定，因此造成的费用由投标人承担。

- 设计联络

- 投标人应在收到中标通知书后的30天内向投标人提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料。

- 投标人应按招标人需要及时参与设计联络工作（包括安排人员到设计院设计对接，费用由投标人承担），提供设计所需的相关资料，以保证招标人工期要求；

- 投标人提供的图纸必须经招标人代表确认。

- 检验、试验和监造

- 根据相关国标和行标等有关标准及其补充说明进行各项试验，有关条款的特殊要求和补充应在试验期间遵守并执行。

- 检测和试验

    - 招标人有权在桥架生产和试验过程中检查桥架，以确保桥架材料和工艺符合本标准的要求。

    - 必要时，招标人可以增加抽样试验项目和桥架用原材料的确认试验项目，具体由招标人指定的监造代表根据现场情况确定。

- ★型式试验

投标人在投标文件中须提供在相同电缆桥架（铝合金桥架规格不低于W800mm×H150mm×L6000mm）上进行的各种型式试验证书；投标人应在投标文件中提交由投标人法人代表签署的承诺函，承诺供货时提供覆盖招标文件全系列的铝合金槽式桥架型式试验报告。试验项目应包括但不限于以下项目：

    - 允许荷载试验

    - 人工气候试验-交变湿热试验

    - 防腐层性能试验（包括厚度、附着力、均匀性）

    - 保护电路连续性试验

    - 外观和尺寸精度检查

    - 盐雾试验

    - 撞击试验

- 例行试验

    - 符合性检查 ，核对产品与技术规定和数据单的符合性。

    - 所有电缆桥架及其附件均应在工厂内进行例行试验，例行试验根据国家有关规范进行，并应有合格的例行试验合格证书供买方审阅。

- 外观质量（全检）。

- 尺寸精度（抽检）。

- 焊接表面质量（全检）。

- 表面阳极氧化膜厚度、涂层厚度及附着力（抽检）。

- 热浸锌层均匀性（抽检）。

- 抽样试验

    - 买方将在产品中随机抽样，进行检验，并进行材料成分分析。抽样检验1次。买方有权利委托第三方检验，如果发现与技术协议中的材质要求不符合或不符合相应的国家或行业标准，买方有权利进行退货处理或者中止合同且委托检验费用由卖方负责。

    - 样本应为随机抽样，抽检数量待定，但不宜少于3件，允许荷载试验仅取1件。

    - 批产品样本中有1件不合格，可抽取同批产品第二样本进行检验，如仍不合格，则该批产品即为不合格。

    - 防腐层质量，可允许直接对产品或同一材料相同工艺制作的样本进行检验。

    - 投标人中标后在签技术协议前按照招标文件技术要求提供以下规格的样品备案（单位mm）：

- 铝合金槽式直通桥架直通+盖板+抱箍(1个)：100×100×2  长：500

- 铝合金槽式直通桥架直通+盖板+抱箍(1个)：300×200×3  长：500

- 铝合金槽式直通桥架直通+盖板+隔板：400×300×3  长：500

- 赴工厂中间检查

- 买方要求卖方接受买方代表到卖方工厂进行产品的中间检验。该检验一般为抽样试验和例行试验，抽样试验费用由卖方负担。卖方应在足够长的时间内通知买方参加试验。

- 产品应有制造厂检查合格后方能出厂，每个出厂的包装件上应附有产品质量检验合格证。

- 报告、货物到达现场验收（如适用）产品到达现场后，在规定期限内验收检查，并应符合下列要求：

(1)包装及密封良好。

(2)开箱检查型号、规格符合设计。

(3)产品的技术文件齐全。

(4)按本规范要求外观检查合格。

(5)除非另行商定，开箱检验应在货物到达1个月内进行。具体日期双方商议确定。

(6)开箱检验由买方，设备监理，卖方，施工单位共同参加，并由施工单位记录，最后各方在开箱报告上签字确认。

(7)若开箱检验中发现有型号和备件与“技术文件”和“供货范围”不符，卖方应更换或补齐。

- 防腐及铭牌标识

- 防腐

- 所有金属部分应根据制造厂的防腐标准和指定的环境条件进行防腐处理。

- 铭牌标识

- 铭牌和标牌应根据制造厂标准进行标记，并应满足招标人的要求。

- 铭牌应该固定在设备的表面或醒目的地方，铭牌为不锈钢制成、铭牌为原底或白底，其上为黑色的粗体字，并用中文标注。

- 货物标识包括以下内容，但不仅限于以下内容：

- 制造厂名称

- 型号

- 规格参数

- 生产日期

- 交付文件要求

- 投标技术文件

投标人的投标文件应至少包含以下信息：

- 投标人的技术偏离表；

- 产品资质证书；

- 同类产品近三年的国家级权威第三方检测机构出具的型式试验报告。

- 交付技术文件。

- 投标方应向招标方及设计方提供以下资料（但不限于以下要求）：

(1)货物样本。

(2)安装说明书。

(3)其他体系或产品证书。

- 下列资料应随机提供：

(1)经检验机构盖章的图纸扫描件/复印件，需加盖制造商鲜章。

(2)产品出厂检验合格证书，包括主要部件的合格证书。

(3)产品出厂试验报告，包括主要部件的试验报告。

(4)使用说明书，包括主要部件所附带的说明书。

(5)装箱单一览表。

(6)所有文件应包括纸质版本及电子版本，其中图纸类还应包括可编辑的电子版本。

- 按本项目要求提供的其他文件。

- 需遵循中海壳牌惠州三期乙烯项目和聚碳项目对供应商交付的要求，详见附件。

- 投标技术文件要求

投标技术文件必须对招标技术文件作出实质性响应，并按不少于如下目录进行编写。

目  录

- 公司介绍

内容包括公司技术及生产能力、生产制造工艺流程、主要生产机具设备和检验设备、质量管理体系等。

- 产品性能介绍及说明

- 设计标准

- 产品性能

- 技术数据表

- 设备外形图

- 产品样本

- 供货范围

- 设备供货清单

- 备件清单

- 专用工具清单

- 主要原材料及外购关键元器件明细表

- 招标技术文件条款响应

需对整个招标技术文件条款要求进行响应，特别是标注有“★”的关键性技术条款，必须逐条进行响应。

- 技术偏离表及说明

列出与本技术文件要求不一致的地方，并阐述理由。

- 投标产品型式试验报告及鉴定证书

包括投标产品本身的型式试验报告及鉴定证书，还包括招标技术文件中有要求的第三方供货物资的相关检测报告。

- 产品业绩

- 投标产品本身的业绩

- 主要元部件来源（分供应商）响应表中其他品牌产品业绩

- 产品质量保证

- 技术服务和设计联络

- 技术文件交付进度表

- 其他

- 附件

- 附件1：仪表铝合金电缆桥架框架采购清单

- 附件2：仪表电缆主槽板敷设节点图

- 附件3：中海壳牌惠州三期乙烯项目组供应商文件审核流程及交付细则

- 附件4：75236-06BD-00000DE-PR01-0007_v0 供应商数字化交付规范（供应商版）

- 附件5 PR-8820-00000-0007_v0 附件4 供应商文档交付范围

- 附件6：中海壳牌惠州聚碳酸酯项目供应商文件审核流程及交付细则

- 附件7：中海壳牌惠州聚碳酸酯项目供应商数字化交付规定（供应商版）